## Tabulka pro výpočet ceny
PŘÍLOHA Č.3 VÝZVY - TABULKA PRO VÝPOČET NABÍDKOVÉ CENY
VZMR: | "Výměna klimatizační jednotky v kuchyni základní školy"
Zadavatel:
Název | Základní škola Roudnice nad Labem, Jungmannova 660
IČ | 46773606
Adresa | Jungmannova 660, 413 01 Roudnice nad Labem
takto vyznačená pole vyplní uchazeč o zakázku
Dodavatel:
Název
IČ
Adresa
Tabulka pro výpočet nabídkové ceny:
Uchazeč musí vyplnit všechny níže uvedené položky.
Nevyplnění všech položek znamená nesplnění zadávacích podmínek.
| Položka | Specifikace položky | MJ | Množství | Cena / MJ bez DPH | Cena za položku bez DPH
| 1 | demontáž stávající klimatizační jednotky, demontáž části VZT potrubí do obvodu 3100 mm, demontáž tepelné izolace tl. 40 mm a jejich ekologická likvidace | kpl | 1 |  | 0
| 2 | dodání a montáž nové větrací, klimatizační a rekuperační jednotky (maximální délka jednotky 3300 mm, maximální výška jednotky 1700 mm, filtrace třídy F7 na přívodu a odvodu, vodní ohřev, přímý výparník R410A, včetně dodávky prvků MaR s dálkovým ovladačem, Vp=6000 m3/h, Δpp=330 Pa, Vo=6000 m3/h, Δpo=330 Pa, Pp=3,5 kW, Po=3,5 kW, topný výkon ohřívače 30 kW, tep. spád 80/60°C, chl.výparník dvouokruh. 2×19,26 kW) | kpl | 1 |  | 0
| 3 | dodání a montáž nového čtyřhranného VZT potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu do obvodu 3100 mm (80% tvarovek) a dodání a montáž tepelné izolace tl. 40 mm | bm | 12 |  | 0
| 4 | topenářské práce: - dodání a montáž směšovacího regulačního uzlu G1,5/8" včetně připojení na stávající rozvod, - dodání a montáž čerpadla pro kondenzát s průtokem 60l/hod a provedení odvodu kondenzátu (délka trasy cca 10 m) | kpl | 1 |  | 0
| 5 | práce elektro: - zhotovení nového hlavního přívodu CYKY 5*6mm o délce cca 20 m, - provedení kabeláže mezi ovladačem a jednotkou (délka cca 10 m), - provedení kabeláže a napojení prvků MaR, zregulování a dodání revizní zprávy | kpl | 1 |  | 0
| 6 | doprava | kpl | 1 |  | 0
|  | CENA ZA CELÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ BEZ DPH: |  |  |  | 0
DPH (%):
|  | ČÁSTKA DPH: |  |  |  | 0
|  | CENA ZA CELÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ VČETNĚ DPH: |  |  |  | 0